## SCHEDA
|  |  |  | scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI | [8 empty] | Rev. 15
Predittiva
Correttiva
Dati Strumento
Impianto | Tag |  | Servizio |  |  | Costruttore |  | Modello / Tipo |  |  | Serial Number
400 | 04L323RC |  | D157 |  |  | ROSEMOUNT |  | 2051 |  |  | 21301
Range Taratura |  |  | Range a DCS |  |  | Soglie di Allarme/Blocco (DCS) |  |  |  | Blocco | Tipologia(6) |  | I.d.L.(5)
-2124 ÷ 724 |  | mmH2O | 0 ÷ 100 |  | % | LL | L | H | HH |  | DP |  | 11/04
Range Strumento |  |  | Segnale Uscita |  |  | Tipo Segnale Uscita |  |  |  | Errore Max % |  | I.T.(1)
± 25400 mmH2O |  |  | 4 ÷ 20 |  | mA | Lineare |  | Quadratico |  | 0.5%
Calibrazione / Allineamento Loop | [13 empty] | 0 | MISURA LINEARE | SEGNALE D'INGRESSO | ZERO | F.S.
CAMPO / DCS |  | U.M. | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | Valore Riferim.(2) | Note |  |  |  | -2124 | 724 | 0
Input TX |  | mmH2O | -2124 | -1412 | -700 | 12 | 724 | 12 | -700 | -1412 | -2124 | [7 empty] | 25
Output Atteso TX |  | mA | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | [7 empty] | 50
Valore Atteso a DCS |  | % | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | [7 empty] | 75
Valori PRIMA della Taratura (as found) | [18 empty] | 100
Output Letto TX |  | mA | 4.001 | 8.002 | 12.001 | 16.002 | 20.002 | 16.002 | 12.001 | 8.002 | 4.001
Errore Assoluto Tx(7) |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001
Errore % Tx(8) |  | % | 0.00625% | 0.0125% | 0.00625% | 0.0125% | 0.0125% | 0.0125% | 0.00625% | 0.0125% | 0.00625%
Valore Letto a DCS |  | % | 0 | 25.05 | 50.07 | 75.08 | 100.1 | 75.08 | 50.07 | 25.05 | 0
Errore Assoluto DCS(9) |  |  | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0
Errore % DCS(10) |  | % | 0% | 0.05% | 0.07% | 0.08% | 0.1% | 0.08% | 0.07% | 0.05% | 0%
Valori DOPO la Taratura (as left) | [13 empty] | 0 | MISURA LINEARE | SEGNALE D'USCITA | ZERO | F.S.
Output Letto TX | [16 empty] | 4 | 20
Errore Assoluto Tx(7)
Errore % Tx(8)
Valore Letto a DCS
Errore Assoluto DCS(9)
Errore % DCS(10)
Controllo / Ripristino | [13 empty] | 0 | MISURA LINEARE | VALORE A DCS | ZERO | F.S.
Anomalie Riscontrate: | [5 empty] | Targhettatura | [10 empty] | 0 | 100
Pressacavi / Cappucci
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: | [5 empty] | Guarnizione Coperchio
Flussaggi
Ricambi Utilizzati: STRUMENTO NUOVO | [5 empty] | Primari |  |  | RIEMPITI ENTRAMBI CON H2O
Manifold
Dati eventuale strumento sostituito (3): YOGOGAWA EJX 110A S.N. 91LB37495 | [5 empty] | Coibentazione / Tracciatura
Etichettatura Controllo eseguito
Dati Apparecchiatura di Prova
Modello / Tipo |  | Costruttore |  | Matricola |  | Range Strumento |  | Errore max % |  | Certificato Taratura |  | Scadenza Certificato
MANOMETRO DIGITALE |  | WIKA |  | 1A00G6KJFIG |  | -1 ÷ 3 Bar |  | 0.05% |  | 110-25 |  | 2026-05-06
MULTIMETRO DIGITALE |  | FLUKE |  | 32950260 |  | 0 ÷ 60 mA |  | 0.03% |  | 106-25 |  | 2026-04-30
CALIBRATORE DI LOOP |  | WIKA |  | 3407131 |  | 4 ÷ 20 mA |  | 0.07% |  | 103-25 |  | 2026-04-30
Note | [6 empty] | Annotazioni
(1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore. (2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale; (3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di protocollo della scheda di verifica dello stesso (5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. (6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc... (7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx) (8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100 (9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS - Valore Letto a DCS) (10) Errore % DCS =Errore Assoluto DCS/ΔRange DCS *100 | [6 empty] | PESO SPECIFICO PRODOTTO ɣ = 0,5 ALLARME BASSISSIMO: 25% ALLARME BASSO: 50% ALLARME ALTO: 75% ALLARME ALTISSIMO: 80% SOSTITUISCE STRUMENTO GUASTO
Data | 2025-05-25 |  |  | N. PdL. | 538149/C |  |  |  | ODC |  | 119-25
Assuntore N. Contratto | COEMI 4600002254 |  |  | Esecutore | SPINALI D. / ALLEGRETTI G. |  |  |  | Supervisore ISAB |  | NASELLI F.
Num.Prot. Scheda |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma
| assoluto |  | 16 | 100
%