## 03F001RC
|  |  |  | scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI | [8 empty] | Rev. 15
INVESTIMENTI
Correttiva
Dati Strumento
Impianto | Tag |  | Servizio |  |  | Costruttore |  | Modello / Tipo |  |  | Serial Number
1400 | F201T |  | L.S. A E503N-A |  |  | ROSEMOUNT |  | 2051 CD2A |  |  | 317545
Range Taratura |  |  | Range a DCS |  |  | Soglie di Allarme/Blocco (DCS) |  |  |  | Blocco | Tipologia(6) |  | I.d.L.(5)
0 ÷ 125 |  | mBar | 0 ÷ 5400 |  | Kg/h | LL | L | H | HH |  | DP |  | SP 11/01
Range Strumento |  |  | Segnale Uscita |  |  | Tipo Segnale Uscita |  |  |  | Errore Max % |  | I.T.(1)
0 ÷ 621 mBar |  |  | 4 ÷ 20 |  | mA | Lineare |  | Quadratico |  | 0.5%
Calibrazione / Allineamento Loop | [13 empty] | 0 | MISURA LINEARE | SEGNALE D'INGRESSO | ZERO | F.S.
CAMPO / DCS |  | U.M. | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | Valore Riferim.(2) | Note |  |  |  | 0 | 125 | 0
Input TX |  | mBar | 0 | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 125 | 93.75 | 62.5 | 31.25 | 0 | [7 empty] | 25
Output Atteso TX |  | mA | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | [7 empty] | 50
Valore Atteso a DCS |  | Kg/h | 0 | 2700 | 3818.3766 | 4676.5372 | 5400 | 4676.5372 | 3818.3766 | 2700 | 0 | [7 empty] | 75
Valori PRIMA della Taratura (as found) | [18 empty] | 100
Output Letto TX |  | mA | 3.98 | 7.98 | 11.98 | 15.98 | 20 | 15.98 | 11.98 | 7.98 | 3.98
Errore Assoluto Tx(7) |  |  | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02
Errore % Tx(8) |  | % | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125%
Valore Letto a DCS |  | Kg/h | 0 | 2700 | 3818.38 | 4676.54 | 5400 | 4676.54 | 3818.38 | 2700 | 0
Errore Assoluto DCS(9) |  |  | 0 | 0 | 0.0033816 | 0.0028196 | 0 | 0.0028196 | 0.0033816 | 0 | 0
Errore % DCS(10) |  | % | 0% | 0% | 6.262e-05% | 5.221e-05% | 0% | 5.221e-05% | 6.262e-05% | 0% | 0%
Valori DOPO la Taratura (as left) | [13 empty] | 0 | MISURA LINEARE | SEGNALE D'USCITA | ZERO | F.S.
Output Letto TX | [16 empty] | 4 | 20
Errore Assoluto Tx(7)
Errore % Tx(8)
Valore Letto a DCS
Errore Assoluto DCS(9)
Errore % DCS(10)
Controllo / Ripristino | [13 empty] | 1 | MISURA QUADRATICA | VALORE A DCS | ZERO | F.S.
Anomalie Riscontrate: STRUMENTO STARATO DI ZERO | [5 empty] | Targhettatura | [10 empty] | 0 | 5400
Pressacavi / Cappucci
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: CORRETTO DI ZERO | [5 empty] | Guarnizione Coperchio
Flussaggi
Ricambi Utilizzati: | [5 empty] | Primari |  |  | LIBERI
Manifold
Dati eventuale strumento sostituito (3): | [5 empty] | Coibentazione / Tracciatura
Etichettatura Controllo eseguito
Dati Apparecchiatura di Prova
Modello / Tipo |  | Costruttore |  | Matricola |  | Range Strumento |  | Errore max % |  | Certificato Taratura |  | Scadenza Certificato
MULTIMETRO DIGITALE |  | FLUKE |  | 32960081 |  | 0 ÷ 60 mA |  | 0.03% |  | 107-25 |  | 2026-04-30
MANOMETRO DIGITALE |  | WIKA |  | 1A00G6KLT2V |  | -1 ÷ 3 Bar |  | 0.05% |  | 111-25 |  | 2026-05-06
CALIBRATORE DI LOOP |  | WIKA |  | 3407130 |  | 4 ÷ 20 mA |  | 0.07% |  | 104-25 |  | 2026-04-30
Note | [6 empty] | Annotazioni
(1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore. (2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale; (3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di protocollo della scheda di verifica dello stesso (5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. (6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc... (7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx) (8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100 (9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS - Valore Letto a DCS) (10) Errore % DCS =Errore Assoluto DCS/ΔRange DCS *100 | [6 empty] | il calcolo della quadratura viene fatto a DCS ALLARME BASSO: 1500 Kg/h INTERCETTATO E SCARICATO, LO STRUMENTO INSERITO SEGNAVA LA PORTATA ESATTA
Data | 2025-05-20 |  |  | N. PdL. | 537470/C |  |  |  | ODC |  | 5400248422-30
Assuntore N. Contratto | 4600002254 |  |  | Esecutore | TARASCIO B. / PARTESANO V. |  |  |  | Supervisore ISAB |  | CALDARELLA F.
Num.Prot. Scheda |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma
| assoluto |  | 16 | 5400
%