## scheda
|  |  |  | scheda controllo STRUMENTI DIGITALI | [5 empty] | Rev. 8
Predittiva
Correttiva
Dati Strumento
Tag |  |  | Servizio |  |  | Costruttore | Modello / Tipo |  | Serial Number
01P102BSL |  |  | ARRESTO MP102B |  |  | WIKA | MAXXUS |  | N.L.
Errore Max % |  | Soglie di Intervento |  |  |  | Blocco | Logica di Blocco |  | I.T.(1) | I.D.L.(3)
|  | LL | L | H | HH
0.5% | [9 empty] | SP 11/02
Dati Strumenti Campione
|  | Strumento Campione |  | Strumento Campione |  | Strumento Campione
Modello / Tipo |  | MANOM. DIGITALE |  | MULTIM. DIGITALE
Costruttore |  | WIKA |  | FLUKE
Matricola |  | 1A031247L1D |  | 62820823WS
Range Strumento |  | 0 ÷ 10 Bar |  | 0÷60 mA
Errore max % |  | 0.1% |  | 0.03%
Certificato Taratura |  | 101-25 |  | 016-25
Scadenza Taratura |  | 4612900% |  | 4605700%
Calibrazione / Allineamento Loop
CAMPO / DCS |  |  | U.M. | Soglia 1 | Soglia 2 | NOTE
Soglia Intervento Attesa |  |  | Kg/cm2 | 0.2
Soglia DCS Attesa |  |  | BLOCCO
Valori PRIMA della Taratura (as found)
Soglia Intervento Rilevata |  |  | Kg/cm2 | 0.2
Segnalaz. DCS Rilevata |  |  | BLOCCO | OK
Errore Assoluto |  |  |  | 0
Errore % |  |  |  | 0%
Valori DOPO la Taratura (as left)
Soglia Intervento Rilevata
Segnalaz. DCS Rilevata
Errore Assoluto
Errore %
Controllo / Ripristino
Anomalie Riscontrate: | [5 empty] | Targhettatura
Pressacavi / Cappucci
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: PRESSOSTATO CHE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE GUASTO. | [5 empty] | Guarnizione Coperchio
Flussaggi
Ricambi Utilizzati: | [5 empty] | Primari
Manifold
Dati eventuale strumento sostituito (2): | [5 empty] | Coibentazione / Tracciatura
Etichettatura Controllo eseguito
Note: | [5 empty] | Annotazioni:
(1) Istruzione di lavoro assuntore; (2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto (3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. | [5 empty] | UNICO PRESSOSTATO A DOPPIO CONTATTO CHE GESTISCE SIA ALLARME CHE BLOCCO SU MP102B.
Data | 4578200% |  |  | N. PdL. | 535185/C |  |  | ODC | 5400248424-30
Assuntore N. Contratto | COEMI 4600002254 |  |  | Esecutore | MILLO F. / ALLEGRETTI G. |  |  | Supervisore ISAB | NASELLI F.
Num.Prot. Scheda |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma
%