## 03F001RC
|  |  |  | scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI | [8 empty] | Rev. 15
Fermata
Correttiva
Dati Strumento
Impianto | Tag |  | Servizio |  |  | Costruttore |  | Modello / Tipo |  |  | Serial Number
300 | F151RA |  | USCITA DSH 102 |  |  | FOXBORO |  | IDP10 |  |  | 7611392
Range Taratura |  |  | Range a DCS |  |  | Soglie di Allarme/Blocco (DCS) |  |  |  | Blocco | Tipologia(6) |  | I.d.L.(5)
0 ÷2500 |  | mmH2O | 0 ÷ 3500 |  | Kg/h | LL | L | H | HH |  | DP |  | SP 11/01
Range Strumento |  |  | Segnale Uscita |  |  | Tipo Segnale Uscita |  |  |  | Errore Max % |  | I.T.(1)
± 21336 mmH2O |  |  | 4 ÷ 20 |  | mA | Lineare |  | Quadratico |  | 0.5%
Calibrazione / Allineamento Loop | [13 empty] | 0 | MISURA LINEARE | SEGNALE D'INGRESSO | ZERO | F.S.
CAMPO / DCS |  | U.M. | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | Valore Riferim.(2) | Note |  |  |  | 0 | 2500 | 0
Input TX |  | mmH2O | 0 | 625 | 1250 | 1875 | 2500 | 1875 | 1250 | 625 | 0 | [7 empty] | 25
Output Atteso TX |  | mA | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | [7 empty] | 50
Valore Atteso a DCS |  | Kg/h | 0 | 1750 | 2474.8737 | 3031.0889 | 3500 | 3031.0889 | 2474.8737 | 1750 | 0 | [7 empty] | 75
Valori PRIMA della Taratura (as found) | [18 empty] | 100
Output Letto TX |  | mA | 3.992 | 7.992 | 11.993 | 15.994 | 19.991 | 15.994 | 11.993 | 7.992 | 3.992
Errore Assoluto Tx(7) |  |  | -0.008 | -0.008 | -0.007 | -0.006 | -0.009 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | -0.008
Errore % Tx(8) |  | % | 0.05% | 0.05% | 0.04375% | 0.0375% | 0.05625% | 0.0375% | 0.04375% | 0.05% | 0.05%
Valore Letto a DCS |  | Kg/h | -121 | 1740 | 2470 | 3020 | 3470 | 3020 | 2470 | 1740 | -121
Errore Assoluto DCS(9) |  |  | -121 | -10 | -4.8737 | -11.0889 | -30 | -11.0889 | -4.8737 | -10 | -121
Errore % DCS(10) |  | % | 3.457% | 0.2857% | 0.1392% | 0.3168% | 0.8571% | 0.3168% | 0.1392% | 0.2857% | 3.457%
Valori DOPO la Taratura (as left) | [13 empty] | 0 | MISURA LINEARE | SEGNALE D'USCITA | ZERO | F.S.
Output Letto TX |  | mA | [14 empty] | 4 | 20
Errore Assoluto Tx(7)
Errore % Tx(8) |  | %
Valore Letto a DCS
Errore Assoluto DCS(9)
Errore % DCS(10)
Controllo / Ripristino | [13 empty] | 1 | MISURA QUADRATICA | VALORE A DCS | ZERO | F.S.
Anomalie Riscontrate: POSITIVA TAPPATA. VALVOLA DI RADICE - BLOCCATA APERTA VALVOLA DI RADICE + NON FA TENUTA | [5 empty] | Targhettatura | [10 empty] | 0 | 3500
Pressacavi / Cappucci
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: ESEGUITO TENTATIVO DI STASATURA CON ESITO NEGATIVO DA PROGRAMMARE LAVORI PER FERMATA GENERALE IMPIANTI | [5 empty] | Guarnizione Coperchio
Flussaggi
Ricambi Utilizzati: | [5 empty] | Primari
Manifold
Dati eventuale strumento sostituito (3): | [5 empty] | Coibentazione / Tracciatura
Etichettatura Controllo eseguito
Dati Apparecchiatura di Prova
Modello / Tipo |  | Costruttore |  | Matricola |  | Range Strumento |  | Errore max % |  | Certificato Taratura |  | Scadenza Certificato
MULTIMETRO DIGITALE |  | FLUKE |  | 62680905WS |  | 0 ÷ 60 mA |  | 0.03% |  | 018-25 |  | 2026-02-04
MANOMETRO DIGITALE |  | WIKA |  | 1A00G6KLT2V |  | -1 ÷ 3 Bar |  | 0.05% |  | 111-25 |  | 2026-05-06
CALIBRATORE DI LOOP |  | WIKA |  | 3053150 |  | 4 ÷ 20 mA |  | 0.07% |  | 105-25 |  | 2026-04-30
Note | [6 empty] | Annotazioni
(1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore. (2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale; (3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di protocollo della scheda di verifica dello stesso (5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. (6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc... (7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx) (8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100 (9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS - Valore Letto a DCS) (10) Errore % DCS =Errore Assoluto DCS/ΔRange DCS *100 | [6 empty] | IL calcolo della quadratura viene fatto a DCS ALLARME BASSO: 350 Kg/h ALLARME ALTO: 2333,5 Kg/h
Data | 2025-08-27 |  |  | N. PdL. | 547498/C |  |  |  | ODC |  | 5400259464
Assuntore N. Contratto | COEMI 4600002254 |  |  | Esecutore | SPINALI D. / LOMBARDO G. |  |  |  | Supervisore ISAB |  | NASELLI F.
Num.Prot. Scheda |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma
| assoluto |  | 16 | 3500
%