## .
|  |  |  | Scheda controllo REPORT MANUTENZIONE CORRETTIVA | [8 empty] | Rev. 1
Dati Strumento
Impianto | Tag |  | Servizio |  |  | Costruttore |  | Modello / Tipo |  |  | Serial Number |  | I.T.(1)
PTF5 PONTILE | MP202A |  | ARRESTO MP 202A
Range Taratura |  |  | Range a DCS |  |  | Soglie di Allarme/Blocco (DCS) |  |  |  | Blocco | Tipologia(5) |  | I.d.L.(6)
[6 empty] | LL | L | H | HH
Range Strumento |  |  | Segnale Uscita |  |  | Tipo Segnale Uscita |  |  |  | Specifica Riferimento
[6 empty] | Lineare |  | Quadratico
Descrizione Guasto
MANCATO STOP POMPA MP202A PTF5.
Tipologia di guasto
Guasto elettrico(2) |  | Guasto meccanico(3) |  |  | Guasto di processo (4) |  |  | Guasto strumentale (2)
Descrizione intervento manutentivo correttivo
INTERVENTO DI RICERCA GUASTO SU SCHEDA DCS. • DIAGNOSI: RISCONTRATO MALFUNZIONAMENTO DEL RELÈ K11. • SOLUZIONE: A CAUSA DELL'INDISPONIBILITÀ DI CANALI SULLA SCHEDA, SI È OPTATO PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO RELÈ ESTERNO A 24 VDC IN SOSTITUZIONE FUNZIONALE DI QUELLO GUASTO. INTERVENTO ESEGUITO: • INSTALLATO E FISSATO NUOVO RELÈ ESTERNO ALL'INTERNO DELLA CANALINA CAVI. • MODIFICATO IL CABLAGGIO, SPOSTANDO IL COMANDO A 220 VAC DEL CONTATTORE. ESITO: LE PROVE FUNZIONALI AL TERMINE DELL'INTERVENTO HANNO DATO ESITO POSITIVO.
Ricambi utilizzati
Descrizione | [5 empty] | Codice SAP |  |  |  | Quantità prelevata |  | Quantità utilizzata
Check list chiusura lavori e gestione conferimento rifiuti, sfridi e resi di lavorazione
Lo strumento è stato verificato | [8 empty] | Si | No | N/A | (se si, allegare la relativa Scheda di Controllo)
E' possibile esercire lo strumento, in quanto non sono presenti anomalie funzionali o di sicurezza | [8 empty] | Si | No | N/A
Il PdL è stato chiuso | [8 empty] | Si | No | N/A
E' stato compilato il "Modulo di Consegna Rifiuto" previsto dalla procedura A 46-10 | [8 empty] | Si | No | N/A | Se si, allegare copia del modulo
I rifiuti prodotti sono stati conferiti al deposito temporaneo | [8 empty] | Si | No | N/A
E' stato compilato il "Modulo Gestione resi di lavorazione" previsto dalla procedura QASE 46-44 | [8 empty] | Si | No | N/A | Se si, allegare copia del modulo
Il reso è stato trasportato al magazzino | [8 empty] | Si | No | N/A
Note | [6 empty] | Annotazioni
(1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore. (2) Elettronica del trasmettitore o barriera guasti , cavi interrotti, display, contatti, etc. (3) Membrana o galleggiante danneggiati, supporti danneggiati, etc. (4) Linee o prese tappate, condensa nei primari, etc. (5) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc... (6) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. | [6 empty] | LE MODIFICHE SONO STATE AVALLATE DAL TCL.
Data | 2025-07-01 |  |  | N. PdL. | 538233/C |  |  |  | ODC |  | 5400257240
Assuntore N. Contratto | COEMI 4600002254 |  |  | Esecutore | RICIPUTO A. |  |  |  | Supervisore ISAB |  | MESSINA I.
Num.Prot. Scheda |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma