## Scheda
|  |  |  | scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI | [8 empty] | Rev. 15
Predittiva
Correttiva
Dati Strumento
Impianto | Tag |  | Servizio |  |  | Costruttore |  | Modello / Tipo |  |  | Serial Number
9000 | FT401 |  | PORTATA P401 |  |  | EMERSON |  | 2051
Range Taratura |  |  | Range a DCS |  |  | Soglie di Allarme/Blocco (DCS) |  |  |  | Blocco | Tipologia(6) |  | I.d.L.(5)
0-292 |  | mbar | 0-170 |  | m3/h | LL | L | H | HH |  | DP |  | SP 11/01
Range Strumento |  |  | Segnale Uscita |  |  | Tipo Segnale Uscita |  |  |  | Errore Max % |  | I.T.(1)
'±2920m/bar |  |  | 4 ÷ 20 |  | mA | Lineare |  | Quadratico |  | 0.5%
Calibrazione / Allineamento Loop | [13 empty] | 0 | MISURA LINEARE | SEGNALE D'INGRESSO | ZERO | F.S.
CAMPO / DCS |  | U.M. | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | Valore Riferim.(2) | Note |  |  |  | 0 | 292 | 0
Input TX |  | mbar | 0 | 73 | 146 | 219 | 292 | 219 | 146 | 73 | 0 | [7 empty] | 25
Output Atteso TX |  | mA | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | [7 empty] | 50
Valore Atteso a DCS |  | m3/h | 0 | 85 | 120.2082 | 147.2243 | 170 | 147.2243 | 120.2082 | 85 | 0 | [7 empty] | 75
Valori PRIMA della Taratura (as found) | [18 empty] | 100
Output Letto TX |  | mA | 3.98 | 7.98 | 11.97 | 15.98 | 19.98 | 15.98 | 11.97 | 7.98 | 3.98
Errore Assoluto Tx(7) |  |  | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02
Errore % Tx(8) |  | % | 0.125% | 0.125% | 0.1875% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.1875% | 0.125% | 0.125%
Valore Letto a DCS |  | m3/h | 0 | 84.97 | 120 | 147.45 | 170.65 | 147.45 | 120 | 84.97 | 0
Errore Assoluto DCS(9) |  |  | 0 | -0.03 | -0.20815 | 0.22568 | 0.65 | 0.22568 | -0.20815 | -0.03 | 0
Errore % DCS(10) |  | % | 0% | 0.01765% | 0.1224% | 0.1328% | 0.3824% | 0.1328% | 0.1224% | 0.01765% | 0%
Valori DOPO la Taratura (as left) | [13 empty] | 0 | MISURA LINEARE | SEGNALE D'USCITA | ZERO | F.S.
Output Letto TX |  | mA | 4 | 8.01 | 12 | 16.02 | 20 | 16.02 | 12 | 8.01 | 4 | [5 empty] | 4 | 20
Errore Assoluto Tx(7) |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
Errore % Tx(8) |  | % | 0% | 0.0625% | 0% | 0.125% | 0% | 0.125% | 0% | 0.0625% | 0%
Valore Letto a DCS |  | m3/h | 0 | 85 | 120.1 | 147.1 | 170.01 | 147.1 | 120.1 | 85 | 0
Errore Assoluto DCS(9) |  |  | 0 | 0 | -0.10815 | -0.12432 | 0.01 | -0.12432 | -0.10815 | 0 | 0
Errore % DCS(10) |  | % | 0% | 0% | 0.06362% | 0.07313% | 0.005882% | 0.07313% | 0.06362% | 0% | 0%
Controllo / Ripristino | [13 empty] | 1 | MISURA QUADRATICA | VALORE A DCS | ZERO | F.S.
Anomalie Riscontrate: | [5 empty] | Targhettatura | [10 empty] | 0 | 170
Pressacavi / Cappucci
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: | [5 empty] | Guarnizione Coperchio
Flussaggi
Ricambi Utilizzati: | [5 empty] | Primari
Manifold
Dati eventuale strumento sostituito (3): | [5 empty] | Coibentazione / Tracciatura
Etichettatura Controllo eseguito
Dati Apparecchiatura di Prova
Modello / Tipo |  | Costruttore |  | Matricola |  | Range Strumento |  | Errore max % |  | Certificato Taratura |  | Scadenza Certificato
MANOMETRO DIGITALE |  | WIKA |  | 1A00G6KJFIG |  | -1 ÷ 3 Bar |  | 0.05% |  | 110-25 |  | 2026-05-06
CALIBRATORE DI LOOP |  | WIKA |  | 3407130 |  | 4 ÷ 20 mA |  | 0.07% |  | 104-25 |  | 2026-04-30
MULTIMETRO DIGITALE |  | FLUKE |  | 32950307 |  | 0 ÷ 60 mA |  | 0.03% |  | 108-25 |  | 2026-04-30
Note | [6 empty] | Annotazioni
(1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore. (2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale; (3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di protocollo della scheda di verifica dello stesso (5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. (6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc... (7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx) (8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100 (9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS - Valore Letto a DCS) (10) Errore % DCS =Errore Assoluto DCS/ΔRange DCS *100
Data | 2025-08-13 |  |  | N. PdL. | 547609/C |  |  |  | ODC |  | 5400/259470
Assuntore N. Contratto | COEMI 4600002254 |  |  | Esecutore | RICIPUTO A. |  |  |  | Supervisore ISAB |  | MESSINA I.
Num.Prot. Scheda |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma
| assoluto |  | 16 | 170
%